ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2025-2029 годы и на период до 2035 года

Пояснительная записка

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы……………………………………………………………………....3

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	8

1.1	Территория	8

1.2	Климат	9

1.3	Анализ численности населения	10

1.4	Анализ экономической ситуации	11

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ	13

4.1. Система электроснабжения	13

4.2. Система теплоснабжения	17

4.3. Система газоснабжения	20

4.4. Система водоснабжения	23

5. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	35

5.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	35

5.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	39

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	40

7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	42

8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	43

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	44

9.1. Ответственные за реализацию Программы	44

9.2. План-график работ по реализации Программы	44

9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	44

9.4. Порядок корректировки Программы	45

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области на 2025-2029 гг. с перспективой до 2035 года.

| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МКУ «ГКМХ»). Юридический адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. № 55, кабинет 216. |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит». Юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202. |
| Цели программы | 1) создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования; 2) разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный: - снижение аварийности системы электроснабжения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до менее 175,04 км; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный: - сохранение аварийности системы теплоснабжения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 6,4 км; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный: - сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 ед./км; - сохранение протяженности сетей, нуждающихся в замене на уровне 0 км; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 20%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный: - снижение аварийности системы водоснабжения до уровня 3 ед.; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 9,0 км; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный: - сохранение аварийности системы водоотведения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 2,0 км. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%; - сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2035 год. Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2025 года по 2029 год; - второй этап – с 2030 года по 2035 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 434 005,644 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 28 237,0 тыс. руб.; - теплоснабжение – 9 867,8764 тыс. руб.; - газоснабжение – 0,00 тыс. руб.; - водоснабжение – 395 063,768 тыс. руб.; - водоотведение – 0,00 тыс. руб; - ТКО– 837,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными);

целевой или целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный должны обеспечивать достижение поставленных целей.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области разрабатывается на период 2025-2029 гг. с перспективой до 2035 года

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный:

1 этап – 2025 - 2029 годы;

- этап – 2030 - 2035 годы.

# 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Территория

Муниципальное образование закрытое административно-территориальное образование г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО г. Радужный Владимирской области) входит в состав Владимирской области.

Город Радужный является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), по показателю численности населения относится к группе малых городов Владимирской области. ЗАТО г. Радужный Владимирской области является директивно созданным населенным пунктом, основная часть населения которого занята в обслуживании предприятия оборонно-промышленного комплекса – Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» (ФКП «ГЛП «Радуга»), и является городом областного подчинения.

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1998 года № 109 город Радужный Владимирской области преобразован в закрытое административно- территориальное образование город Радужный Владимирской области.

Границы муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области установлены Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1998 года № 109 «О преобразовании города Радужного Владимирской области в закрытое административно- территориальное образование» и Законом Владимирской области от 19.07.2004 № 71-ОЗ «О наделении статусом городского округа муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и установлении его границы».

Площадь территории города составляет 11302 га, из них около 90% покрыто лесами. Здесь сосредоточено более  1% населения области

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2024 г.) -  406 тыс. кв. м, в т.ч. МКД 379,8 кв.м.

На севере и востоке город граничит с Судогодским районом, на юге – с Гусь- Хрустальным районом, на западе – с Собинским районом.

ЗАТО г. Радужный Владимирской области находится в стороне от основных автомобильных магистралей.

Рисунок 1.1. Схема расположения границ ЗАТО г. Радужный.

Город Радужный расположен в 25 км от областного центра — г. Владимир, в стороне от основных автомобильных и железнодорожных магистралей, в лесном массиве.

## Климат

Климат в городе умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя температура наиболее холодного периода –10,5оС, абсолютная минимальная температура воздуха опускается до –40оС. Средняя температура наиболее холодной пятидневки –27оС, средняя температура наиболее холодных суток –29оС. Средняя максимальная температура воздуха в летний период +18,2оС, абсолютная максимальная температура +38оС.

В зимнее время преобладают ветры южного и юго-восточного направлений, летом – северных и северо-западных направлений. Климат гумидный, благоприятно влияющий на формирование запасов подземных вод. Среднегодовое количество атмосферных осадков 627-778 мм. В течении года осадки распределены неравномерно, около 2/3 годовой суммы приходится на теплый период. Максимальное количество осадков выпадает в июле, а минимальное в феврале и в марте. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85%, наиболее жаркого месяца – 57%.

Глубина промерзания суглинистых и супесчаных почв в зимний период составляет от 1,2 до 1,5 метров. Глубина снежного покрова может достигать – 1,5 метров. Исследования климатического потенциала территории свидетельствуют о том, что климатические условия способствуют осуществлению многих видов хозяйственной деятельности и рекреации населения в зимне-летний период.

## Анализ численности населения

Численность населения муниципального образования ЗАТО город Радужный на 01.01.2025 г. составила 17478 человек.

Динамика изменения численности населения муниципального образования ЗАТО город Радужный за период 2020-2024 гг. представлена в таблице 1.1. Общая численность населения муниципального образования за период времени с 2020 по 2024 годы . уменьшилась на 992 человек или на 5,4%.

Таблица 1.1

| Населенный пункт | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО г. Радужный | 18470 | 18281 | 17392 | 17379 | 17478 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % | - | -1,02 | -4,86 | -0,075 | +0,57 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Сценарий целевого развития является промежуточным, компромиссным, сочетающим те и другие моменты, отвечает методам вероятностной оценки событий.

Рассматриваемый сценарий исходит из следующих предположений:

- численность населения города напрямую зависит от количества занятых на предприятии ФКП «ГЛП «Радуга», по роду деятельности которого создано ЗАТО;

- развитие предприятия будет носить интенсивный и инновационный характер, количество занятых на предприятии увеличится за счет трудовых мигрантов высокой квалификации;

- естественный прирост населения возможен только на период первой очереди; на расчетный срок прогнозируется спад рождаемости при одновременном снижении уровня смертности;

- увеличение численности населения происходит в основном за счет механического прироста;

- статус города – закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) – является сдерживающим фактором для притока мигрантов.

Вероятностный сценарий принимается в качестве основного, и все расчетные показатели проекта ведутся применительно к нему с расчетной численностью 20,0 тыс. человек на 2035 год.

На основании анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения г. Радужный на проектный период.

Таблица 1.2

Прогноз возрастной структуры населения г. Радужный

| Показатели | Расчетный срок 2035 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |
| Численность населения - всего | 20,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 3,0 | 15,0 |
| трудоспособного возраста | 13,8 | 69,0 |
| старше трудоспособного возраста | 3,2 | 16,0 |

В таблице 1.3 приводится трудовая структура населения г. Радужный на проектный период.

Таблица 1.3

Прогноз трудовой структуры населения

| № п/п | Показатели | 2035 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % |
| 1 | Численность населения | 20,0 | 100 |
| 2 | Трудовые ресурсы всего | 14,6 | 73 |
| 3 | Распределение трудовых ресурсов |  |  |
|  | – население трудоспособного возраста, занятое в домашнем личном подсобном хозяйстве, учащиеся, обучающееся с отрывом от производства и маятниковая миграция | 5,6 | 28 |
|  | – экономически активное население | 9,0 | 45 |
|  | из них: |  |  |
|  | – безработные (зарегистрированные) | 0,4 | 2 |
|  | – занятые в экономике | 8,6 | 43 |

## Анализ экономической ситуации

На территории ЗАТО зарегистрировано 241 предприятие различных форм собственности, из них 135 малых предприятий и 663 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица.

Ведущие предприятия города:

-	Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга». Основными направлениями деятельности государственного лазерного полигона «Радуга» являются проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ в области лазерной физики, оптики, электроники, а также лазерных и электронно-лучевых технологий, разработка и производство конверсионной продукции.

-	ЗАО «Радугаэнерго». Основное направление деятельности: тепло-, водо- и газоснабжение населения и предприятий г. Радужного.

-	ООО «Радугаприбор». Основное направление деятельности – производство приборов для комплектации отечественных автомобилей и тракторов, а также выпуск изделий из термопластмасс для населения.

-	ЗАО «Электон». Основное направление деятельности - разработка и производство систем автоматики и управления оборудованием нефтяных скважин.

-	ООО НПП «Знак ЛТД». Основное направление деятельности – разработка и изготовление автоматизированных комплексов диспетчеризации и дистанционного управления энергообъектами жилищно-коммунальных служб;

ООО «Владимирский стандарт». Основное направление деятельности- выпуск колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов  глубокой заморозки;

- ООО «Орион-Р», Основное направление деятельности производство электрооборудования для нефтегазодобывающих компаний.

- ООО «Протон», Основное направление деятельности разработка и производство электротехнического оборудования.

Жизнеобеспечение города осуществляется следующими предприятиями:

-ООО «Жилищно- коммунальное хозяйство - Радужный» (организация управляющая многоквартирными домами города)

- Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МУП ВКТС) 	(услуги по водоотведению  в городе).

-	ЗАО «Радугаэнерго». Основное направление деятельности: тепло-, водо- и газоснабжение населения и предприятий г. Радужного.

Стратегической целью развития города Радужный является создание благоустроенного города с высоким уровнем обслуживания, с благоприятными экологическими, экономическими и социальными условиями для его населения.

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ

## 4.1. Система электроснабжения

4.1.1 Характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение потребителей

Организацией, осуществляющей электроснабжение муниципального образования ЗАТО город Радужный является ООО «Энергосбыт Волга».

Деятельность предприятий направлена на обеспечение комплексного развития и совершенствования энергетического хозяйства муниципального образования, надежного и бесперебойного снабжения электрической энергией промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и населения, проведение единой технической политики в области электроснабжения.

Предприятие обслуживают 90 трансформаторных подстанций.

Информация по источникам электроснабжения представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование источника и маркировка | Кол-во трансформаторов | Мощность, кВт | Месторасположение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 110/10 «Радуга» | 2 | 50000 кВА | Г. Радужный квартал 13/13 | 1974 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-1 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 1974 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-2 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 1977 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-3 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 2005 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-4 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 9 | 2009 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-5 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 1976 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-6 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 9 | 1979 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-7 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 7/3 | 2015 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-8 | 2 | 800 кВА | Г. Радужный квартал 9 | 1974 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-9 | 1 | 250 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 2008 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-10 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 1983 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-11 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 1982 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-12 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 3 | 1989 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-13 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 3 | 1996 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-14 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 3 | 1984 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-15 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 3 | 2002 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-16 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 1984 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-19 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 7/2 | 2011 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-21 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 7/1 | 2014 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-22 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 3 | 1986 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-23 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 7/1 | 2015 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-24 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 7/1 | 2014 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-28 | 2 | 500 кВА | Г. Радужный квартал 3 | 1981 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-30 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 9 | 1981 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-31 | 2 | 2000 кВА | Г. Радужный квартал 10 | 1984 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-33 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 1980 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 15-34 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 1 | 1982 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП ЦРП-8 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 3 | 1989 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 12-2 | 2 | 320 кВА | Г. Радужный квартал 13/12 | 1976 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП В-7 | 2 | 320 кВА | Г. Радужный квартал 13/13 | 1977 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП В-8 | 2 | 2000 кВА | Г. Радужный квартал 13/4 | 1980 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП В-9 | 2 | 800 кВА | Г. Радужный квартал 16 | 1980 | МКУ «ГКМХ» |
| КТПн В-10 | 2 | 320 кВА | Г. Радужный квартал 16 | 1987 | МКУ «ГКМХ» |
| КТПн 50 | 1 | 400 кВА | Г. Радужный квартал 13/13 | 1987 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 13-9 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 13/13 | 1979 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 13-10 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 13/13 | 1981 | МКУ «ГКМХ» |
| КТПн 16-2 | 1 | 400 кВА | Г. Радужный квартал 16 | 1976 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 16-3 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 16 | 1976 | МКУ «ГКМХ» |
| КТПн 16-4 | 1 | 630 кВА | Г. Радужный квартал 16 | 1977 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП РБУ | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 16 | 1976 | МКУ «ГКМХ» |
| КТПн ВСО | 1 | 400 кВА | Г. Радужный квартал 13/6 | 1974 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 17-2 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 17 | 2015 | МКУ «ГКМХ» |
| КТПн 17-3 | 1 | 400 кВА | Г. Радужный квартал 17 | 1992 | МКУ «ГКМХ» |
| КТПн 17-5 | 1 | 400 кВА | Г. Радужный квартал 17 | 2003 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 17-16 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 17 | 1987 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 20-1 | 2 | 1260 кВА | Г. Радужный квартал 13/20 | 1987 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 20-2 | 2 | 2000 кВА | Г. Радужный квартал 13/20 | 1975 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 20-3 | 1 | 400 кВА | Г. Радужный квартал 13/20 | 1990 | МКУ «ГКМХ» |
| ТП 20-4 | 2 | 2000 кВА | Г. Радужный квартал 13/20 | 1990 | МКУ «ГКМХ» |

Протяженность сетей на начало 2024 года представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Показатель | Ед. изм. | На начало 2024 года |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия: | км | 298,6: |
| 110 кВ | км | 13,856 |
| 10 кВ | км | 210,786 |
| 04 кВ | км | 74,006 |

Общая протяженность воздушных линий на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный на начало 2024 года составляет 298,6 км.

Балансы мощности и ресурса

Дефицита мощностей по оценке специалистов на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

За 2024 год отпущено электрической энергии поставляемой через приборы учёта 72,342 млн. кВт, что составляет 100% от общего объема поставляемой электроэнергии (10,434 млн.кВт – населению).

Узлами учета электрической энергии оснащены следующие абоненты: объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%; промышленные объекты – 100%; население – 100%.

Надежность работы системы

Сведения о надежности и бесперебойности снабжения электроснабжения представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2024 г. |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | Шт. | 1 |
| Износ сетей | % | 110 кВ-100 10 кВ-82 04 кВ-85 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 110 кВ-13,856 10 кВ-162,8 04 кВ-45,9 |

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах.

Зоны действия источников ресурсов

Величина суммарной мощности источников питания на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный превышает величину потребляемой им электрической нагрузки. Этот фактор необходимо учитывать при анализе расположения источников питания.

Источники электрической энергии на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный находятся на территории города и его окраинах.

Воздействие на окружающую среду

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

−	масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

−	аккумуляторные батареи;

−	масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

− эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС.

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

4.1.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере электроснабжения

Тарифы на электрическую энергию для населения  на 2025 год представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие |  | II полугодие |  |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | в домах с газовыми плитами | в домах с электроплитами | в домах с газовыми плитами | в домах с электроплитами |
| 1.1.1 | В пределах социальной нормы | кВт.ч | 6,16 | 4,31 | 6,93 | 4,85 |
| 1.1.2 | Сверх социальной нормы | кВт.ч | 7,37 | 5,16 | 8,3 | 5,81 |

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, цены на поставку электроэнергии для юридических лиц являются нерегулируемыми и формируются на рыночной (коммерческой) основе. Электрическая энергия (мощность) продаётся в рамках предельных уровней цен.

4.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии муниципального образования ЗАТО город Радужный бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки;

2. Высокий амортизационный износ как ТП, так и электросетей.

4.1.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения

В таблице 4.5 приведён перечень мероприятий для реализации в системе электроснабжения.

Таблица 4.5

Перечень мероприятий для реализации в системе электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосервисный контракт на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (замена ламп уличного освещения на энергосберегающие) | 2024 | 28237,0 | Местный бюджет |

## 4.2. Система теплоснабжения

4.2.1 Источники теплоснабжения

Единственной теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании ЗАТО город Радужный является ЗАО «Радугаэнерго».

На территории ЗАТО г. Радужный централизованное теплоснабжение осуществляется от одной центральной котельной.

Основные характеристики котельной представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Основные характеристики котельных

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | ДЕ-4/14ГМО | 1973-2008 | 2,2 | 73,55 | Природный газ |
|  | ДКВРВ-10/13-115 |  | 8 |  |  |
|  | ДКВРВ-10/13-115 |  | 8 |  |  |
|  | ДЕ-16-14ГМ |  | 9 |  |  |
|  | ПТВМ-30М |  | 25 |  |  |
|  | ПТВМ-30М |  | 25 |  |  |
|  | КВГМ-50-150ГМ |  | 50 |  |  |
|  | КВГМ-50-150ГМ |  | 50 |  |  |
| Всего: |  |  | 177,2 | 73,55 |  |

Отпущено тепловой энергии в 2024 году – 100313,18 Гкал, (80263,375 Гкал – населению).

Протяженность сетей (в 2-х трубном исполнении) на начало 2025 года составляет 34,509 км. Износ тепловых сетей составляет 92%.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Оснащенность приборами учета представлена в таблице 4.7.

Таблица 4.7

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 100 | 98 | 98 |

Надежность работы систем теплоснабжения

По истечении расчётного срока службы котла должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов, работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.). В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов.

Надежность обслуживания

В соответствии с «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» при проектировании новых, либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления, перспективной схемой теплоснабжения.

Балансы мощности и ресурса

Показатели перспективного баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в соответствии с показателями  в 2024 году приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |
| г. Радужный |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час |  | 177,2 | 177,2 |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час |  | 73,55 | 73,55 |
| Потребление тепла, Гкал/год |  | 100313,18 | 100313,18 |

Качество поставляемого ресурса

Основной поставщик тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения муниципального образования ЗАТО город Радужный ЗАО «Радугаэнерго».

Теплоснабжение осуществляется по температурному графику с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия источника тепловой энергии – территория города или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения муниципального образования ЗАТО город Радужный состоит из зоны действия теплоисточников.

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов».

4.2.2 Тарифы потребления коммунальной услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения

Тарифы на услуги по теплоснабжению на 2025 год представлены в таблице 4.9.

Таблица 4.9

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 3226,22 | I полугодие |
| 3810,12 | II полугодие |

4.2.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения

На основании анализа существующего положения в системе теплоснабжения муниципального образования ЗАТО город Радужный выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока реализации схемы теплоснабжения.

Проблемами являются:

- высокий уровень износа тепловых сетей, 50% от общей протяженности тепловых сетей эксплуатируются более 25 лет и нуждаются в замене;

- низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельной.

4.2.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 4.10.

Таблица 4.10

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (80 м) от здания котельной соор.30 до ТК1-30, 13/20 квартал, протяженностью 80 | 2025 | 1267,831 | Средства, предусмотренные в тарифе на тепловую энергию |
| 2 | Модернизация котельной ДКВР (замена парового котла ДЕ-16-14 на паровой котел ДЕ-6,5-14 ГМ-О) | 2025 | 7235,049 | Средства, предусмотренные в тарифе на тепловую энергию |

## 4.3. Система газоснабжения

4.3.1 Источники газоснабжения

На территории муниципального образования ЗАТО город Радужный осуществляется централизованное газоснабжение природным сетевым газом. Услуги по обеспечению населения сетевым  газом осуществляет ЗАО «Радугаэнерго».

На территории муниципального образования ЗАТО город Радужный три  существующих газорегуляторных пункта (ГРП) обеспечивают стабильное и безопасное газораспределение до потребителей. Информация по ГРП представлена в таблице 4.11.

Таблица 4.11

| Наименование ГРП, его месторасположения | Территория покрытия (питающиеся нас. пункты) | Износ, % | Мощность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРП г. Радужный, квартал 13/20, стр. 15 | ЗАТО г. Радужный | Год ввода в эксплуатацию: 2002 | 20000 м3/ час |
| ГРП г. Радужный, квартал 13/20, стр. 9 | ЗАТО г. Радужный | Год ввода в эксплуатацию: 1977 | 18000 м3/ час |
| ГРП г. Радужный, квартал 1, у ж.д. № 20 | ЗАТО г. Радужный | Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 7000 м3/ час |

Сведения о фактическом потреблении сетевого газа на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный за 2024 год представлены в таблице 4.12.

Таблица 4.12

| Показатель | Ед. изм. | 2024 год (всего / население) |
| --- | --- | --- |
| Газ | млн. м³ | 27,131 / 1,918 |

В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично для приготовления горячей воды, В жилых домах приборы учёта установлены повсеместно, расчёт осуществляется по показаниям приборов учёта

В многоквартирных домах, где приборы учёта газа отсутствуют, плата взимается по нормативам, установленным регулирующим органом субъекта РФ.

Балансы мощности и ресурса

Общая мощность ГРП на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный составляет 45000 м3/час.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет: объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%; промышленные объекты – 100%; население – 16,1%.

Надежность работы системы

Нареканий по надёжности систем нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный соответствует нормативному.

Жалобы абонентов на качество услуг отсутствуют.

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-2014 «Межгосударственный стандарт. Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», Государственный стандарт ГОСТ 34858-2022 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- СП 62.13330.2011*. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- Федеральный закон от 12 декабря 2023 года № 575-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Владимирской области.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-2014 «Межгосударственный стандарт. Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Зоны действия источников ресурсов

На территории муниципального образования ЗАТО город Радужный газоснабжение в настоящее время регулируется тремя  ГРП в г. Радужный, в связи с чем зоной действия ГРП  является вся территория г. Радужный, обустроенная централизованным газоснабжением.

Воздействие на окружающую среду

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Система газоснабжения муниципального образования ЗАТО город Радужный не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере газоснабжения

На сегодняшний день на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный услуги в сфере газоснабжения жилого фонда предоставляет ЗАО «Радугаэнерго».

В таблице 4.13 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению на 2025 год.

Таблица 4.13

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 7,52 | I полугодие |
| 8,3 | II полугодие |

4.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения

Основные проблемы в газоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями:

- наличие оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

4.3.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения

Мероприятия не планируются.

## 4.4. Система водоснабжения

4.4.1 Источники водоснабжения

На территории муниципального образования ЗАТО город Радужный услуги по холодному водоснабжению оказывает ЗАО «Радугаэнерго».

Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам тепловой энергии и водоснабжение в пределах муниципального образования. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопользование ЗАТО г. Радужный осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. К системе водоснабжения ЗАТО г. Радужный подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.

Централизованное водоснабжение осуществляется на всей территории г. Радужный.

Источником водоснабжения г. Радужного являются подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта.

Разрешенный водоотбор воды из подземного источника, согласно лицензии на право пользования недрами, составляет - 6653,0 м3/сут (2428,0 тыс. м3/год).

Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2×1900 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений (УВС-3), откуда насосами второго подъема подается в водопроводную сеть города и на промышленные площадки.

Водоподготовка. В 2025 году завершается строительство Станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, производительностью 4800 куб. м/сутки.

На станции водоподготовки предусматривается следующая технология очистки воды: сетчатый фильтр грубой очистки- блок напорной аэрации-автоматическая установка  фильтрации и обезжелезивания- установка обратного осмоса с блоком подмеса.

Обеззараживание подаваемой потребителю  воды будет производится ультрафиолетовым (УФ) облучением.

Схема водозабора площадная, с расстояниями между скважинами 300÷500 м. Водозабор состоит из одиннадцати эксплуатационных скважин.

Работа насосных станций на скважинах полностью автоматизирована; технические параметры и сведения о работе каждой насосной станции выведены на компьютерный пульт управления насосными станциями, размещенный в административном здании ЗАО «Радугаэнерго».

Резервуары чистой воды сборные железобетонные, емкостью 2×1900 м3, оборудованы фильтрами-поглотителями, которые располагаются в отдельно расположенной заглубленной камере. В резервуарах хранится регулирующий объем неравномерности работы насосов первого и второго подъемов, а также неприкосновенный противопожарный запас воды. Насосная станция третьего подъема (УВС-3) размещена на площадке водопроводных сооружений в отдельно стоящем здании.

Вода централизованных источников по бактериологическим показателям соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев.

Протяженность сетей водоснабжения на начало 2025 года составила 50,1 км.

Информация по источникам водоснабжения представлена в таблице 4.14.

Таблица 4.14

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производительность, м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. скв. №336 | 1972 | ЭЦВ8-40-120 | - | 135 | есть |
| Арт. скв. №335 | 1973 | ЭЦВ8-40-120 | - | 440 | есть |
| Арт. скв. №334 | 1973 | - | - | - | есть |
| Арт. скв. №39059 | 1977 | ЭЦВ10-65-100 | - | 623 | есть |
| Арт. скв. №43162-р | 1981 | ЭЦВ10-65-110 | - | 554 | есть |
| Арт. скв. №39056 | 1977 | ЭЦВ10-65-110 | - | 568 | есть |
| Арт. скв. №39058 | 1977 | ЭЦВ10-65-110 | - | 510 | есть |
| Арт. скв. №39057 | 1977 | ЭЦВ10-65-110 | - | 295 | есть |
| Арт. скв. №62113 | 1985 | ЭЦВ8-40-120 | - | 536 | есть |
| Арт. скв. №59339 | 1985 | ЭЦВ10-65-110 | - | 470 | есть |
| Арт. скв. №59338 | 1985 | ЭЦВ10-65-110 | - | 491 | есть |

Балансы мощности и ресурса

Сведения об объеме поднятой воды за 2023 год представлены в таблице 4.15.

Таблица 4.15

Объем поднятой воды за 2023 год

| Показатель | Ед. изм. | 2023 год (всего / население) |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | тыс. м3 | 1035,891 / 648,406 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Оснащенность приборами учета представлена в таблице 4.16.

Таблица 4.16

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 100 | 100 | 100 |

Надежность работы системы

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 4.17.

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов источников водоснабжения, ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений.

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями населению значительно улучшилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 4.17

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения в муниципальном образовании ЗАТО город Радужный на 2023 год

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2024 г. |
| --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | Шт. | 8 |
| Износ водопроводных сетей | % | 69,7 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 12,35 |
| Показатели качества воды |  |  |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 1,51 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 100 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 |

Зоны действия источников ресурсов

Технологические зоны водоснабжения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный определяются границами муниципального образования, следовательно, технологическая зона централизованного водоснабжения – одна (г. Радужный).

На территории муниципального образования ЗАТО город Радужный горячее водоснабжение осуществляется от центральной котельной.

Воздействие на окружающую среду

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

4.4.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере водоснабжения

На сегодняшний день, на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный, услуги в сфере водоснабжения предоставляет ЗАО «Радугаэнерго».

В таблице 4.18 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению на 2025год.

Таблица 4.18

| Тариф, руб./ м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 62,44 | I полугодие |
| 64,14 | II полугодие |

4.4.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный являются:

− общий износ оборудования системы водоснабжения;

− значительный износ сетей водоснабжения, в связи с чем при транспортировке происходит вторичное загрязнение питьевой воды, как следствие снижается качество воды, в том числе и ухудшаются органолептические характеристики воды.

Ввод в эксплуатацию Станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области  позволит значительно улучшить качество  подаваемой воды в городские сети потребителям.

Качественная вода в городе является одним из показателей улучшения качества  жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

4.4.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения

В таблице 4.19 приведён перечень мероприятий для реализации в системе водоснабжения.

Таблица 4.19

Перечень мероприятий для реализации в системе водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2025 | 393 088,612 | Федеральный, областной, местный |
| 2 | Реконструкция водопровода от УВС-ΙΙΙ подъема 13/4 квартала до колодца № 42 9 квартала (3 этап), протяженностью 240 м | 2025 | 2057,3 | Средства, предусмотренные в тарифе на питьевую воду |
| 3 | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2026 | 2256,0 | Средства, предусмотренные в тарифе на питьевую воду |
| 4 | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2027 | 2388 | Средства, предусмотренные в тарифе на питьевую воду |

- 4.5. Система водоотведения

4.5.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

На территории муниципального образования ЗАТО город Радужный услуги по водоотведению осуществляет Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МУП ВКТС).

Система водоотведения в ЗАТО г. Радужный включает в себя сеть самотечной канализации, канализационные насосные станции, напорные коллекторы и очистные сооружения северной группы (ОССГ).

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения следующая: хозяйственно-бытовые сточные воды с северной части города по сети самотечных коллекторов поступают на канализационные насосные станции, а затем при помощи насосов перекачиваются на очистные сооружения северной группы. ОССГ находятся в восточной части города. После очистных сооружений очищенные сточные воды по отводной канаве сбрасываются в р. Поль.

На городские очистные сооружения поступают сточные воды, как от жилой застройки, так и от ряда предприятий. Некоторые предприятия имеют локальные очистные сооружения.

Очистные сооружения северной группы включают в себя две очереди: ОССГ-I и ОССГ-II, построенные по типовому проекту КЭ-3-70 «Канализационная станция биологической очистки» производительностью 7000 куб. м/сутки.

Таблица 4.20

Информация по сооружениям очистки сточных вод

| Место расположения КОС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| ЗАТО г. Радужный | - | 7000 |

Состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки представлен в таблице 4.21.

Таблица 4.21

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| Очистные сооружения северной группы ЗАТО г. Радужный | Приемная камера сточных вод. Две песколовки с круговым движением воды. Четыре параллельные секции блока емкостей, включающие: первичный отстойник, аэротенк с регенератором, аэробный стабилизатор осадков, вторичный отстойник, контактный резервуар | . Биологические пруды доочистки сточных вод с естественной аэрацией. Выпуск очищенных сточных вод в канал, впадающий в реку Поль. Производственно-вспомогательное здание в составе: трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами по 400 кВа, воздуходувной с двумя воздуходувками (ТВ-80-1,6М1-01), насосной станции технологических нужд, лаборатории, бытовых помещений. КНС подачи сточных вод в приемную камеру очистных сооружений. | Станция УФ-обеззараживания | Песковые площадки. Иловые площадки |

Характеристика канализационных насосных станций КНС представлена в таблице 4.22.

Таблица 4.22

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| КНС-49, 9 квартал, стр.2/1 | 1974 | 14,4 |
| КНС-38, 3 квартал, стр. 19/2 | 1986 | 14,4 |
| КНС-50, 13/13 квартал, стр. 50 | 1984 | 14,4 |
| КНС-52, 17 квартал, стр. 111/1 | 1977 | 9,0 |
| КНС-167. 17 квартал, стр. 34/1 | 1978 | 9,0 |
| КНС-7/2, 7/2 квартал | 2012 | 0,264 |
| КНС-7/1, 7/1 квартал | 2019 | 0,345 |

Протяженность сетей водоотведения на начало 2025 года составила 43,6 км.

Балансы мощности и ресурса

Фактический пропуск сточных вод за 2024год составил 1214,464 тыс. м3.

Надежность работы систем водоотведения

Сведения о количестве аварий и повреждений по состоянию на 2024 год составляет 0 единиц на 1км сетей.

Износ канализационных сетей составляет более  75%.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене составляет 4 км.

Зоны действия источников ресурсов

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых домов малоэтажной и  среднеэтажной застройки. К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны, где устроены выгребные ямы и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на ближайшие очистные сооружения.

На территории муниципального образования ЗАТО город Радужный одна зона централизованной системы водоотведения. Отвод сточных вод у всех категорий потребителей, расположенных в границах города осуществляет МУП ВКТС

ЖБО собираются в септики, затем выкачиваются и вывозятся ассенизаторской машиной на поля ассенизации.

Воздействие на окружающую среду

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Очищенные сточные воды сбрасываются в водоотводную канаву, по которой отводятся в канал и далее в реку Поль. Канал протекает в общем направлении на юго-восток и с правого берега впадает в р. Поль в 0,5 км юго-восточнее дер. Прокунино Судогодского района Владимирской области. Общая длина канала 3,5 км, место выпуска сточных вод расположено в 1 км выше устья канала.

Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды УКИЗВ — 4,85. Качественный состав воды канала, впадающего в р. Поль, в 2011г. характеризовался 4-ым классом качества разрядом «А» (грязная вода).

Для нормальной работы канализационных сетей необходимо решение следующих задач:

–	внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков;

–	обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

–	определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

4.5.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере водоотведения

Тарифы на услуги по водоотведению на 2025 год представлены в таблице 4.23.

Таблица 4.23

| Тариф, руб./ м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 49,49 | I полугодие |
| 52,81 | II полугодие |

4.5.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения

В целом, основными проблемами водоотведения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный являются:

− общий и моральный износ и технологическая отсталость оборудования системы водоотведения;

−  значительный износ сетей канализации.

Совершенствование и модернизация системы водоотведения муниципального образования ЗАТО город Радужный необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

4.5.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоотведения

Мероприятия не планируются.

- 4.6. Система утилизации твердых коммунальных отходов

4.6.1 Характеристика системы утилизации ТКО

На территории муниципального образования ЗАТО город Радужный услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)  осуществляет региональный оператор ООО "Биотехнологии".

Вывоз ТКО осуществляется на полигон ТБО ЗАТО г. Радужный.

Несанкционированные свалки на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный отсутствуют.

Система сбора и удаление отходов представлена в таблице 4.24.

Таблица 4.24

| Населенный пункт | Наличие системы сбора и удаления отходов (да/нет) | Количество контейнерных площадок | Количество контейнеров на площадке и объем одного контейнера | Периодичность вывоза ТКО (дни недели, часы, количество рейсов в день) | Куда осуществляется вывоз ТКО (полигон, свалку или несанкционированную свалку и его (ее) местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО г. Радужный | да | 299 | 524, объем 0,7 и 0,15 м3 | В соответствии с СанПиН | полигон |

Балансы мощности и ресурса

Объем собираемых ТКО (2023 г.): 4230,38 тонн.

Таблица 4.25

| Показатель | Ед. изм. | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| ТКО | тыс. м3 | 16,922 |

Надежность работы системы ТКО

Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигоне высокий.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, ведут обязательный учет образования, получения, передачи, использования и размещения отходов.

На полигоне ТКО каждая мусороуборочная машина должна проходить взвешивание, и таким образом должен вестись точный учет, поступивших на размещение отходов.

Приборы учета в системе обращения с ТКО не предусмотрены.

Отходы, размещаемые на полигонах ТКО, проходят учет в полном объеме.

Качество поставляемого ресурса

Жалобы абонентов на качество услуг отсутствуют.

Зоны действия источников ресурсов

На территории г. Радужный действует одна зона с полигоном для складирования ТКО муниципального образования: г. Радужный, Владимирская область, 13/12 квартал.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

4.6.2 Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Тарифы на услуги по вывозу ТКО на 2025 год представлены в таблице 4.26.

Таблица 4.26

| Тариф, руб./ м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 646,74 | I полугодие |
| 732,74 | II полугодие |

4.6.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

- отсутствует система  селективного сбора ТКО, соответственно и система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

4.6.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО

Перечень планируемых мероприятий по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО представлен в таблице 4.27.

Таблица 4.27

Перечень планируемых мероприятий по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны для полигона ТБО | 2025 | 494,5 | Бюджет ЗАТО г.Радужный |
| 2 | Приобретение изолирующего грунта | 2025 | 200,0 | Бюджет ЗАТО г.Радужный |
| 3 | Лабораторные исследования по контролю за состоянием окруж.среды на ПТБО | Ежегодно | 142,5 | Бюджет ЗАТО г.Радужный |

- 4.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 13 июня 2023 г. N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 13 июня 2023 г. N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 13 июня 2023 г. N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Фактическая оснащенность приборами учета потребителей ЗАТО г. Радужный:

-     водоснабжение:

индивидуальные – 100%

общедомовые – 100%

- теплоснабжение – 98%

- газоснабжение – 16,1%

- электроснабжение

индивидуальные – 100 %

общедомовые – 100%

- водоотведение – приборы учета отсутствуют.

# 5. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории муниципального образования ЗАТО город Радужный рассматривается до 2035 г.

Документами территориального планирования муниципального образования является генеральный план муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Владимирской области и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## 5.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Численность населения муниципального образования ЗАТО город Радужный на 01.01.2024 г. составила 17379 человек.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Сценарий целевого развития является промежуточным, компромиссным, сочетающим те и другие моменты, отвечает методам вероятностной оценки событий.

Рассматриваемый сценарий исходит из следующих предположений:

- численность населения города напрямую зависит от количества занятых на предприятии ФКП «ГЛП «Радуга», предприятие, по роду деятельности которого создано ЗАТО;

- развитие предприятия будет носить интенсивный и инновационный характер, количество занятых на предприятии увеличится за счет трудовых мигрантов высокой квалификации;

- естественный прирост населения возможен только на период первой очереди; на расчетный срок прогнозируется спад рождаемости при одновременном снижении уровня смертности;

- увеличение численности населения происходит в основном за счет механического прироста;

- статус города – ЗАТО – является сдерживающим фактором для притока мигрантов.

Вероятностный сценарий принимается в качестве основного, и все расчетные показатели проекта ведутся применительно к нему с расчетной численностью 20,0 тыс. человек на 2035 год.

На основании анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения г. Радужный на проектный период.

Таблица 5.1

Прогноз возрастной структуры населения г. Радужный

| Показатели | Расчетный срок 2035г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |
| Численность населения - всего | 20,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 3,0 | 15,0 |
| трудоспособного возраста | 14,0 | 69,0 |
| старше трудоспособного возраста | 3,2 | 16,0 |

В таблице 2.9 приводится трудовая структура населения г. Радужный на проектный период.

Таблица 2.9

Прогноз трудовой структуры населения

| № п/п | Показатели | 2035 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % |
| 1 | Численность населения | 20,0 | 100 |
| 2 | Трудовые ресурсы всего | 14,6 | 73 |
| 3 | Распределение трудовых ресурсов |  |  |
|  | – население трудоспособного возраста, занятое в домашнем личном подсобном хозяйстве, учащиеся, обучающееся с отрывом от производства и маятниковая миграция | 5,6 | 28 |
|  | – экономически активное население | 9,0 | 45 |
|  | из них: |  |  |
|  | – безработные (зарегистрированные) | 0,4 | 2 |
|  | – занятые в экономике | 8,6 | 43 |

Жилищный фонд

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики ЗАТО г. Радужный является улучшение показателей городской среды и качества жизни населения с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений.

Важной задачей в области социально-экономической политики города Радужного является создание и обеспечение условий для:

- сохранения и поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии;

- решения жилищных проблем горожан.

Необходимо сбалансировано вести не только многоэтажное, но и средне- и малоэтажное (в том числе усадебное) жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности горожан и завершающее архитектурно-планировочное формирование городской застройки.

Основными задачами в области жилищно-строительной политики для органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на проектный период могут являться:

1. Расширение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при приобретении или строительстве жилья с учетом уровня их дохода и времени ожидания в очереди (молодые специалисты, работники здравоохранения, образования и культуры).

2. Сохранение практики предоставления жилья малоимущим гражданам, очередникам имеющим льготные права на получение жилья по федеральным программам и некоторым другим группам населения бесплатно или за доступную плату.

3. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья в эксплуатацию, в том числе за счет поддержки индивидуального жилищного строительства.

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного строительства в ЗАТО г. Радужный определяются тремя типами жилья:

1) 5 - 9 этажная жилая застройка;

2) 2 - 4 этажная жилая застройка;

3) ИЖС (индивидуально-определенное жилищное строительство).

Новая жилая застройка в г. Радужный предусматривается проектом во 2, 4, 5, 7, 8 и 9 кварталах города – территориях свободных от застройки.

Проектами указанных кварталов принимаются следующие параметры для расчета объемов нового жилищного строительства:

- структура нового жилищного строительства по типам застройки: 5 этажей и выше – 80%, 2-4 этажа – 10%, ИЖС – 10%.

- ежегодное строительство в объеме: на расчетный срок – 0,5 м2 на человека в год.

- плотность застройки: 5 этажей и выше – 6500, 2-4 этажа – 3500, ИЖС – 1250 м2 общей площади на 1 га.

При реализации альтернативного сценария развития (численность населения на расчетный срок – 20 тыс. чел.) объем нового жилищного строительства в городе составит около 380 тыс. кв. м. При сохранении планируемой структуры жилищного строительства, под застройку на расчетный срок понадобится дополнительных: 18 га под многоэтажную (5 этажей и выше), 4 га под среднеэтажную (2-4 этажа) застройку, и 18 га под индивидуальное жилищное строительство. Данный вариант в проекте рассматривается как перспективный до 2040 г. (за пределами расчетного срока).

Средняя жилищная обеспеченность на население 20 тыс. чел. в целом по ЗАТО г. Радужный с учетом нового и существующего жилищного фонда на конец расчетного срока составит 29 м2 на одного жителя. Учитывая особенности сложившейся застройки, в уже застроенных микрорайонах средняя жилищная обеспеченность составит на расчетный срок – около 24-26 м2 на человека, в микрорайонах новой застройки – около 32 м2 на человека.

Основная характеристика проектных типов жилья в структуре проектируемого жилищного фонда имеет следующий вид:

1. Муниципальное жилье в многоэтажном секционном многоквартирном жилищном фонде с жилищной обеспеченностью более 18 м2 на человека для населения, стоящего в очереди на получение жилья. Объем этой категории жилья определяется численностью остронуждающихся в улучшении жилищных условий граждан города и возможностями города (территории, финансовые ресурсы).

2. Жилье в многоэтажном секционном многоквартирном жилищном фонде с жилищной обеспеченностью более 25 м2 на человека, с улучшенной планировкой. Объем данной категории жилья будет определяться платежеспособным спросом населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий (около 1100 семей), с учетом ипотечного кредитования и федеральных и региональных программ обеспечения доступности жилья.

3. Комфортабельная блокированная застройка 3-4 этажными домами с индивидуальными участками и встроенными гаражами. Объемы, качество и стоимость этой категории жилья будет определяться платежеспособным спросом этой группы населения. Жилищная обеспеченность может быть более 35 м2 на человека.

4. 1-2 этажный жилищный фонд индивидуальных застройщиков с земельными участками площадью 12 соток. Качество и стоимость этой категории жилья будет определяться платежеспособным спросом этой группы населения. Жилищная обеспеченность может быть более 40 м2 на человека.

Решение перспективных задач жилищного строительства тесно связано с развитием и рационализацией собственной строительной базы города, придания ей более устойчивого, универсального характера, поиском новых, оптимальных технологий строительства, требующих минимума затрат за счет использования местного сырья и рабочей силы, и позволяющих удешевлять себестоимость строительства при одновременном улучшении качества и комфортности самого жилья.

Мероприятия по сохранению фонда панельных жилых домов, составляющего по состоянию на исходный год порядка 90%, на период первой очереди включают ремонтные:

- оптимизация энергопотребления; предотвращение разрушения зданий с помощью ремонта кровли и фасадов;

- ремонт сантехнических и электротехнических систем; устройство изоляции нижних перекрытий; ремонт козырьков над входами и лестничных клеток;

- благоустройство окружающей территории и улучшение внешнего облика зданий с целью повышения рыночной стоимости жилищного фонда;

- ремонт в квартирах.

## 5.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг на перспективу представлены в таблице 5.3.

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения на расчетный срок – 20,0 тыс. чел.;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.3

|  | Холодная вода, тыс. м3 | Сточные воды, тыс. м3 | Тепловая энергия, Гкал/год | Электроэнергия, млн. кВт в год | Газ сетевой, млн. м³ | Твердые коммунальные отходы, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 968,445 | 968,445 | 100 313 | 72,342 | 27,131 | 16,922 |
| 2029-2035 год |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 9,62 тыс.м3/ в сутки | 8,1 тыс.м3/ в сутки | 97504,705 | 73,05 | 84,5 | 28,0 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |  |

# 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный на период до 2035 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2025 г. | 2029 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед. | 1 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 89 | 80 | 70 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 222,56 | <200,05 | <175,04 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| - Т | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 92 | <85 | <75 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 7,838 | <7,2 | <6,4 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 20,9 | <15 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 16,1 | 18 | 20 |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | Ед. | 7 | 5 | 3 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 69,7 | <60 | <50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 12,35 | 11,0 | 9,0 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 1,27 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 75 | <70 | <65 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 4 | <3 | <2 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 100 | 95 | 90 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: обеспечение бесперебойного газоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

# 7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования ЗАТО город Радужный до 2035 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Затраты, тыс. руб | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1. | Энергосервисный контракт на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (замена ламп уличного освещения на энергосберегающие) | 28 237,0 | 2024 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2.1. | Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (80 м) от здания котельной соор.30 до ТК1-30, 13/20 квартал, протяженностью 80 | 1267,831 | 2025 |
| 2.2. | Модернизация котельной ДКВР (замена парового котла ДЕ-16-14 на паровой котел ДЕ-6,5-14 ГМ-О) | 5 044,870 | 2025 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 3.1. | Мероприятия не планируются | - | - |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 4.1 | Строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 393 088,612 | 2025 |
| 4.2. | Реконструкция водопровода от УВС-ΙΙΙ подъема 13/4 квартала до колодца № 42 9 квартала (3 этап), протяженностью 240 м | 2057,3 | 2025 |
| 4.3. | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2256,0 | 2026 |
| 4.4. | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2388 | 2027 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 5.1 | Мероприятия не планируются | - | - |
| 6 | ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ |  |  |
| 6.1. | Разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны для полигона ТКО | 494,5 | 2025 |
| 6.2. | Приобретение изолирующего грунта | 200,0 | 2025 |
| 6.3. | Лабораторные исследования по контролю за состоянием окружающей среды на ПТКО | 142,5 | ежегодно |

# 8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблице 8.1 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Источники инвестиций по каждому проекту программы

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Энергосервисный контракт на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (замена ламп уличного освещения на энергосберегающие) |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (80 м) от здания котельной соор.30 до ТК1-30, 13/20 квартал, протяженностью 80 | Средства, предусмотренные в тарифе на тепловую энергию |
| Модернизация котельной ДКВР (замена парового котла ДЕ-16-14 на паровой котел ДЕ-6,5-14 ГМ-О) | Средства, предусмотренные в тарифе на тепловую энергию |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Мероприятия не планируются | - |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Федеральный, областной, местный |
| Реконструкция водопровода от УВС-ΙΙΙ подъема 13/4 квартала до колодца № 42 9 квартала (3 этап), протяженностью 240 м | Средства, предусмотренные в тарифе на питьевую воду |
| Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Средства, предусмотренные в тарифе на питьевую воду |
| Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Средства, предусмотренные в тарифе на питьевую воду |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Мероприятия не планируются | - |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |
| Разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны для полигона ТБО | Бюджет ЗАТО г. Радужный |
| Приобретение изолирующего грунта | Бюджет ЗАТО г. Радужный |
| Лабораторные исследования по контролю за состоянием окружающей среды на ПТБО | Бюджет ЗАТО г. Радужный |

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# 9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## 9.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется правовыми актами администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет – Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Координатором реализации Программы является - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## 9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2025-2029 гг.;

2 этап – 2030-2035 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2025-2029 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в рамках  законодательства Российской Федерации, Владимирской области и правовых актов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области.

## 9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования ЗАТО город Радужный является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы муниципального образования ЗАТО город Радужный предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## 9.4. Порядок корректировки Программы

По результатам мониторинга, по  итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы администрацией ЗАТО г. Радужный  по необходимости принимается  решение о корректировке Программы.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2024-2029 годы и на период до 2035 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | _____________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

- Заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Юридический адрес: 600910 Владимирская область, г.Радужный,1 квартал д.№ 55, кабинет 216

| Председатель | _____________________ | Митенин О.Г. |
| --- | --- | --- |