                                                                                                                                                                                                         Приложение

                                                                                                                                                к Постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                                                                  Владимирской области

                                                                                                                                             от « _29_ » ______09___  2026 г. № _1271__ 
План мероприятий
по  запуску систем теплопотребления ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 к отопительному сезону

2026-2027 г
	№№
	           Наименование участков теплосети и потребителей
	Сроки выполнения 
	Очередность
	Ответственный исполнитель

	1.
	Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соцкультбыта, при этом домовые задвижки должны быть закрыты.
	До начала отопительного сезона
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»,  
ТСЖ «Комфорт», 

организации             

	2.
	 Заполнение  теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети  все ответвления на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение теплосети  производится  через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых домов.  Все задвижки в тепловых камерах и подвалах  на сторонние организации  должны быть закрыты. 
	До начала отопительного сезона
	
	ЗАО «Радугаэнерго»

	3.
	                   Запуск системы отопления:

	
	
	

	3.1.
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до дома № 8 

квартала 9 
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	Наладка циркуляции внутренних систем теплоснабжения в жилых домах и зданиях:
	
	
	

	
	- дом №4  9 квартал 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- дом №6/1, 6/2  9 квартал 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- дом №8  9 квартал 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- поликлиника
	
	
	Организация

	
	- КНС-49 
	
	
	МУП «ВКТС»

	
	- ЦТП-1
	
	
	ЗАО «Радугаэнерго»

	3.2
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №6 

1 квартала:
	
	1-ый день
	ЗАО “Радугаэнерго”

	
	Наладка циркуляции внутренних систем теплоснабжения в жилых домах и зданиях:
	
	
	

	
	- ж.д. №№ 3,4
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№5,6,10
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№№11,12,12а 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- здание № 47 квартал 1
	
	
	Организация

	3.3.
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 

1 квартала:
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	Наладка циркуляции внутренних систем теплоснабжения в жилых домах и зданиях:
	
	
	

	
	- ж.д. №№ 2,1,8,7,9 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№ 37,35,34 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№36
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№33,32,31,30,29,28 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- магазины “Магнит” д. 38 квартал 1 и “Былина” д. 38а квартал 1
	
	
	Организации

	3.4.
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ОАО  ГУС              1 квартала:
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	Наладка циркуляции внутренних систем теплоснабжения в жилых домах и зданиях:
	
	
	

	
	- ж.д. №№13,14,15
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ОАО «ГУС» д. 50 квартал 1
	
	
	Организация

	3.5.
	Наладка  циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 квартала:
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	Наладка циркуляции внутренних систем теплоснабжения в жилых домах и зданиях:
	
	
	

	
	- ж.д.№№ 16,17
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№19
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- магазины “Хозтовары”и «ВладАлко» д. 47а квартал 1
	
	
	Организация

	
	- ООО «Магазин №6”  д.46 квартал 1
	
	
	Организация

	
	- КБО  д.45а квартал 1
	
	
	Организация

	
	- Торговый центр 1 квартал д.45
	
	
	Организация

	
	- магазинн «Магнит»  д.22 квартал 1
	
	
	Организация

	3.6.
	Наладка циркуляции  теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 квартала:
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	Наладка циркуляции внутренних систем теплоснабжения в жилых домах и зданиях:
	
	
	

	
	- ж.д. № 1, 25
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№23,4,35А,2
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№3
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№6,5,7,26,20
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№№ 27,29,28
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№21,19, 22
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- магазинн “Каскад” д.38 квартал 3
	
	
	Организация

	
	- магазины “Гермес” д.39 квартал 3, “Пятерочка” д.40 квартал 3
	
	
	Организации

	
	-  магазин “Сказка” д.41 квартал 3 , д. 40а квартал 3
	
	
	Организации

	
	- магазин “Магнит” д.24 квартал 3
	
	
	Организация

	3.7.
	Наладка  циркуляции теплоносителя  от ТК-3-11 до ж.д. №16 

3 квартала:
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	Наладка циркуляции внутренних систем теплоснабжения в жилых домах и зданиях:
	
	
	

	
	- ж.д. №№9,8
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.10 
	
	
	ТСЖ «Комфорт»

	
	- ж.д.№35
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№№11,34,12,13
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №33 
	
	
	ООО «ЖКХ – Радужный»

	
	- ж.д.№№17а,17,14,16,15,18
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ЦТП-3
	
	
	Организация

	
	- лыжная база 
	
	
	Организация

	
	- кафе «Шоколад» д.10а квартал 3
	
	
	Организация

	3.8.
	Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ


	
	2-ой день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	Наладка циркуляции внутренних систем теплоснабжения в жилых домах и зданиях:
	
	
	

	
	- городская баня д. 10 квартал 9
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 
	
	
	Организация

	
	- ООО «ЖКХ – Радужный»
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ООО «АТП-Радуга» 
	
	
	Организация

	
	- ОССГ 
	
	
	МУП «ВКТС»

	3.9.
	Наладка циркуляции внутренних систем теплоснабжения в зданиях подключенных к наружной теплосети от ТК-1-3 до ТК-3-11а
	
	
	

	
	-  МБУК ЦДМ 
	
	
	Организация

	
	- Администрация 
	
	
	Организация

	
	-МБУК «МСДЦ» 
	
	
	Организация

	
	- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый храм, кафе «Натали» 
	
	
	Организация

	3.10
	Объекты 17 квартала 
	
	3-ий день
	Организации


Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2)

